东博煤矿更换地面建筑防阻燃岩棉夹芯彩板工程实施方案

- 项目介绍：本工程为拆除旧泡沫夹芯彩钢板更换为岩棉夹芯彩钢复合板；建筑高度最高38m，钢架结构含门窗，筛分楼及栈桥区域属于正常生产作业场所，栈桥距地面高度为13米，周围有煤棚等建筑物；

- 项目名称：更换地面建筑防阻燃岩棉夹芯彩钢复合板工程；

- 施工地点：东博煤矿厂区

- 施工范围：

- 筒仓进煤区；

- 主井房；

- 输煤栈桥；101、105、107、109，105胀紧房到转载站已更换；106仅更换底部岩棉板；

- 筛分车间、配电室；

- 材料库、材料维修库；

- 污水处理厂；

- 河水净化站；

- 黄泥注浆站；

- 施工项目：

- 夹芯彩钢板更换：

- 拆除原建筑泡沫夹芯彩钢复合板更换为防阻燃岩棉夹芯复合彩钢板；

- 特别说明：106下行栈桥仅更换底部彩板，其它部位不更换；

- 107栈桥距转载站已更换15m，其余部分未更换；

- 105栈桥更换张紧房至筛分楼部位，张紧房至转载站已更换；

- 窗户更换：本工程内所有原建筑窗户全部拆除、更换；原塑钢窗更换为60C中空玻璃塑钢窗，操作室、值班室原塑钢窗材质的更换为60C中空断桥铝材质；

- 拆除广告牌：将原广告牌保护性拆除，待彩钢板安装到位后恢复广告牌；

- 各类门制作及材质更换：

- 保护性拆除原钢制门，需现场复合岩棉板的按照原设施复合，对跑道变形或门框下沉的需重新修复，确保大门开关灵敏；

- 部分建筑内原有防盗门的需重新更换防盗门；

- 部分建筑内原有塑钢门的更换为断桥铝门；

- 挡墙防水修复：夹芯彩钢板安装完成后凡与挡墙搭接触需做水泥沙浆防水埂。

- 建筑墙面悬挂设施恢复：各类建筑内、外墙悬挂线缆、标识牌、暖气、摄像头、线槽等设施按原样恢复。

六、质量要求：

1、夹芯彩钢板：本工程所用的复合彩钢夹芯岩棉厚均为100mm，岩棉密度为120kg/m3；屋面彩板、墙面彩板厚度均为外0.6mm、内为0.5mm；屋面彩钢复合板均为840型；

2、夹芯岩棉：岩棉达到国家阻燃防火A级标准，必须出具国家认可的检测机构出具的检测报告、合格证（原件）；

- 3、各类窗户更换：

- （1）筒仓进煤区、输煤栈桥、筛分车间、材料库房、污水处理厂、黄泥注浆站，材质为60C型中空双层塑钢窗，开启方式执行原标准；（2）河水净化站（操作室、外窗）、材料库内值班房、污水处理厂操作室、筛分楼室内操作室的窗户材质更换为60C型中空双层断桥铝；

- 4、各类门制作及材质更换：

- （1）各类建筑大门按原门标准现场复合岩棉板，彩板内外厚度均为0.6mm；对跑道变形或门框下沉的需重新更换跑道和修复门框，确保大门开关灵敏；

- （2）对于各类建筑内原有防盗门的需重新更换防盗门，铁皮厚度不低于1mm、门框厚度2mm；

- （3）凡是各类建筑室内原有塑钢门的更换为70C型断桥铝门；

- 5、每块板与檩条连接钻尾丝横向数量不得小于3根；屋面板出檐宽度不小于0.2m；墙板安装垂直度偏差小于5mm，轴线偏差小于10mm；

- 6、引角板、包角板、屋脊盖板厚度不小于0.6mm，屋面板间隙使用树脂胶密封，外露固定螺栓应采用密封胶保护；门窗密封采用发泡胶填充后用结构胶密封；

- 7、窗户、门均为海螺牌。建议门窗报价均可列入岩棉板施工单价内。

- 七、施工技术要求

- 1、各种材料进场，施工商应附原厂出厂材质检验证明；检验成型彩板及岩板的规格、尺寸、厚度，检验各式收边料规格、尺寸、厚度；检验零配件（自攻丝、垫片、止水胶等）。

- 2、各式材料进场外观不得有拖拉伤痕、色斑，表面膜层磨损、扭曲、污染、色差、翘脚等现象；

- 3、材料进场时应堆放在甲方指定之区域，同时乙方自行负责该材料的安全及措施，应有适当之包装，以免损毁；

- 4、安装彩板，先检查墙面板面上沿线是否在一条直线上，必须做到水平垂直度，如有高低不平要预先处理。面板安装完毕后，在室内四周角上用角铝将墙体与屋面用拉铆钉紧固连接一起。屋脊板、天沟、檐上板等装饰与泛水件，搭接处用密封胶密封。

- 5、清理及废料运弃：施工区域内的切铁、固定螺丝等所产生的金属、屋面、地面、天沟上的残屑、杂物、废料等应于每日收工前清理干净。

- 八、安全施工

- 1、按约定安装工程范围内的材料进行保护，已安装完成的成品必须做好相关的保护措施，如有第三方损坏须由乙方承担修复或赔偿。

- 2、施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料及器材损失等均由乙方承担。所有设备和器材验收前均由乙方妥善保管，如有损坏或遗失均由乙方负责。

- 3、本工程属于高空作业工程，乙方应按相关安全法规进行安全施工，遵守高空施工作业规定，承担在施工过程中的防火、防盗和防止意外伤亡事故发生的安全责任，若在施工期间所发生的任何安全事故，费用全部由乙方承担，甲方不承担任何责任。

| 分项工程名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 主井房、101栈桥 | m2 | 1816.064 |  |
| - 105栈桥、106栈桥 | m2 | 863.584 | 106仅更换底部位置 |
| - 107栈桥 | m2 | 677.15 |  |
| - 109栈桥 | m2 | 1490.86 |  |
| - 筛分楼、一层、二层内配电室 | m2 | - 1736.31 |  |
| - 筒仓进煤区（三层）、站场室 | - m2 | - 1309.13 |  |
| - 材料库 | - m2 | - 2387 |  |
| - 材料库维修车间 | - m2 | - 2191.24 |  |
| - 污水处理厂 | - m2 | - 3089.4 |  |
| - 河水净化站 | - m2 | - 1135.2 |  |
| - 黄泥注浆站 | - m2 | - 659.292 |  |
| - 合计 | - m2 | - 17355.23 |  |

- 九、总工期70日历天

- 十、工程明细表、附图